## Sheet1
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES PELA QUEDA DE TENSÃO UNITÁRIA
CIRCUITO | ESQUEMA | TENSÃO | Ip | POTENCIA (W) | POTENCIA (VA) | FP | QUEDA DE TENSÃO (2%) | Δvunit | Seção nominal mm2 |  | Δvunit=e(%)V/(Ip L)
1 | MONOFÁSICO | 220 | 0.79 | 160 | 173.91 | 0.92002 | 0.0025 | 23.2068 | 1.5
2 | MONOFÁSICO | 220 | 2.22 | 450 | 489.13 | 0.92 | 0.005 | 16.5165 | 2.5 | L=0.03 km
3 | MONOFÁSICO | 220 | 9.86 | 1996 | 2169.57 | 0.92 | 0.02 | 14.8749 | 2.5
4 | MONOFÁSICO | 220 | 10.38 | 2100 | 2282.61 | 0.92 | 0.02 | 14.1297 | 2.5
5 | MONOFÁSICO | 220 | 13.34 | 2700 | 2934.78 | 0.92 | 0.02 | 10.9945 | 4
6 | MONOFÁSICO | 220 | 6.92 | 1400 | 1521.74 | 0.92 | 0.02 | 21.1946 | 1.5
7 | MONOFÁSICO | 220 | 10.38 | 2100 | 2282.61 | 0.92 | 0.02 | 14.1297 | 2.5
8 | MONOFÁSICO | 220 | 10.38 | 2100 | 2282.61 | 0.92 | 0.02 | 14.1297 | 2.5
9 | MONOFÁSICO | 220 | 7.91 | 1600 | 1739.13 | 0.92 | 0.02 | 18.5419 | 1.5
10 | MONOFÁSICO | 220 | 24.55 | 5400 | 5400 | 1 | 0.02 | 5.9742 | 6
11 | MONOFÁSICO | 220 | 24.55 | 5400 | 5400 | 1 | 0.02 | 5.9742 | 6
12 | MONOFÁSICO | 220 | 11.86 | 2400 | 2608.7 | 0.92 | 0.02 | 12.3665 | 2.5
13 | MONOFÁSICO | 220 | 7.66 | 1550 | 1684.78 | 0.92 | 0.02 | 19.1471 | 1.5
14 | MONOFÁSICO | 220 | 9.09 | 1840 | 2000 | 0.92 | 0.02 | 16.1349 | 2.5
15 | MONOFÁSICO | 220 | 13.64 | 2760 | 3000 | 0.92 | 0.02 | 10.7527 | 2.5
16 | MONOFÁSICO | 220 | 7.41 | 1500 | 1630.43 | 0.92 | 0.02 | 19.7931 | 1.5
17 | MONOFÁSICO | 220 | 21.14 | 4278 | 4650 | 0.92 | 0.02 | 6.9379 | 6
18 | TRIFÁSICO | 380 | 10.45 | 5520 | 6900 | 0.8 | 0.02 | 24.2424 | 1.5
19 | MONOFÁSICO | 220 | 1.82 | 368 | 400 | 0.92 | 0.005 | 20.1465 | 1.5
20 | TRIFÁSICO | 380 | 7.6 | 4000 | 5000 | 0.8 | 0.01 | 16.6667 | 2.5
21 | MONOFÁSICO | 220 | 25.2 | 5100 | 5543.48 | 0.92 | 0.02 | 5.8201 | 6
22 | MONOFÁSICO | 220 | 3.95 | 800 | 869.57 | 0.91999 | 0.01 | 18.5654 | 1.5
23 | MONOFÁSICO | 220 | 4.45 | 900 | 978.26 | 0.92 | 0.01 | 16.4794 | 2.5